消防设施维修保养服务需求书

科室：总务部

项目概况：负责我中心现有的消防设备及设施的维修保养技术服务。

服务范围及要求：负责我中心1.消防供配电设施2.火灾自动报警系统3.消防供水设施4.消火栓灭火系统5.自动喷水灭火系统6.消防排烟系统7.火灾应急照明和疏散指示标志8.应急广播系统9.气体自动灭火系统10.消防专用电话11.防火分隔设施12.灭火器等项目消防设施的维修保养技术服务。

预算：10万元

| 序号 | 名称 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《消防设备及设施维修保养服务项目》 | 1年 |  |
| 备注 |  |  |  |

付款方式：

1.本合同签订，维保期满六个月后，供应商开具符合规定的增值税普通发票在30天内支付维护保养费的50%给乙方，在满壹年合同期之日起，凭符合规定的增值税普通发票在30天内再支付余下的50%给乙方。

2.如供应商提供维护保养服务不足一个月时，按日计算服务费。

3.消防常用零配件采购费用每季度（3个月）结算一次，根据中心审核确认的消防常用零配件增设、更换或维修记录，供应商提供消防常用零配件清单，经采购人主管部门申请通过后，由供应商单独开具配件发票进行结算。

4、采购人每半年对供应商的履约情况及服务质量进行考评，考评细则由采购人根据服务需求制定。每半年考评分85-95分为合格，半年服务费全额支付。半年服务质量考核评分未达85分为不合格，低于85分，每下降1分扣半年服务费500元。（考评详见附件）

- 需求编制人：                  需求复核人：

- 委托部门负责人：

附件

广州市番禺区健康管理中心

消防设施设备维保服务质量考核表

（   考评表）

年     月   日

| 序号 | 项目 | 分值 | 考核方法及内容 | 扣分细则 | 发现问题 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目管理 | 5分 | 公司项目经理每月到甲方场所检查项目服务质量情况，要求有检查记录（日夜、内容、问题、整改措施、上月问题整改情况等） | 缺1次扣3分 记录不齐全扣1-2分 |  |  |  |
|  |  |  | 项目派驻人数、资质符合甲方要求 | 1人不符合要求扣2分 |  |  |  |
| 2 | 驻场人员工 作 纪 律 | 5分 | 驻场人员必须持证上岗，要定期进行业务知识培训，有培训记录。 | 1人或以上无持证上岗该0分；其余一项不符合要求扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 是否按管理要求填写工作汇报、值班记录、事件处理登记等 | 每次项不符合要求扣1分 |  |  |  |
| 3 | 自动报警、消防联动控制系统 | 10分 | 分批、分组抽检烟感、温感、探头是否完好、功能是否正常 | 抽检5-10个消防分区，发现一个故障扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 分批、分组抽检手动报警按钮是否变形，玻璃有无破损、功能是否正常 | 抽检5-10个消防分区，发现一个故障扣1-3分 |  |  |  |
|  |  |  | 巡检火灾自动报警控制器、显示器的功能 | 不符合要求每次扣1-3分 |  |  |  |
|  |  |  | 巡检探测器、手动报警按钮或破玻功能 | 不符合要求每次扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 进行火灾模拟试验，采用喷烟雾测试，抽查不少于10%的探头及25%的手动报警按钮 | 不符合要求每个扣1-3分 |  |  |  |
|  |  |  | 消防通信设备应在消防控制进行对讲通话试验 | 抽检5-10个消防分区，发现一个故障扣1-3分 |  |  |  |
|  |  |  | 检查火警时，消防中心能否接收到各设备动作后的反馈信号 | 不符合要求每次扣3分 |  |  |  |
| 4 | 破玻警音广播对讲系统 | 8分 | 抽检警铃发音是否正常 | 不符合要求每个扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 检查功放机工作是否正常 | 不符合要求每次扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 检查麦克风播音是否正常 | 不符合要求每次扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 检查天花喇叭、挂墙音箱有无脱落，音量是否正常、清晰 | 不符合要求每个扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 模拟火灾事故情况下，消防广播是否达到要求 | 不符合要求每次扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 检查插孔及固定话机是否齐全 | 不符合要求每个扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 现场对消防中心之间进行通话试验，通话质量是否符合要求 | 不符合要求每次扣2分 |  |  |  |
| 5 | 消火栓、自动喷淋灭火系统 | 10分 | 检查消火栓箱及配置的消防部件，涂层有无脱落箱内消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件是否齐全、良好；水带是否霉烂，水枪内是否有杂物，消火栓水带水枪接口处的密封是否老化，卷盘是否有漏水现象及转动有无灵活 | 不符合要求每项扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 检查管道接口及阀门是否漏水和锈蚀现象 | 不符合要求每项扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 检查贮水池储水量是否满足要求，启动各台消火栓泵，试验运行。试验完毕后，在最不利的消防栓放水，观察其出水压力及流量是否足够 | 不符合要求每项扣1-2分 |  |  |  |
|  |  |  | 检查消火栓、喷淋水泵接合器的接口及附件，并应保证接口完好、无渗漏及闷盖齐全，检查密封垫是否老化 | 不符合要求每项扣1-2分 |  |  |  |
|  |  |  | 检查消防中心、现场水泵房及消防水泵控制柜线路 | 不符合要求每项扣1-2分 |  |  |  |
|  |  |  | 对进水源、水泵、阀门、报警阀组进行外观巡视检查，并应保证系统处于无故障状态 | 不符合要求每项扣1-2分 |  |  |  |
|  |  |  | 启动稳压泵，观察压力上升是否正常，消防控制中心能否显示其动作信号，人工放水观察稳压泵自动起动和停止后的压力是否正常 | 不符合要求每项扣1-2分 |  |  |  |
|  |  |  | 检查消防泵和喷淋泵启动时，消防控制中心能否显示其动作信号，自动状态时，消防控制中心能否控制其启动和停止 | 不符合要求每项扣1-2分 |  |  |  |
|  |  |  | 启、闭信号蝶阀，检查消防控制中心能否收到其关闭信号并显示所在位置 | 不符合要求每项扣1-2分 |  |  |  |
| 6 | 试水 | 10分 | 检查该楼层水流指示器是否动作，动作时消防控制中心能否收到其报警信号并显示所在位置，该楼层对应的湿式报警阀是否动作 | 不符合要求每项扣1-2分 |  |  |  |
|  |  |  | 检查湿式报警阀动作时上、下腔压力是否正常水力警铃是否报警，铃声是否响亮，能否达到报警效果。压力开关是否动作，动作时消防控制中心能否收到其报警信号并显示所在位置 | 不符合要求每项扣1-2分 |  |  |  |
|  |  |  | 检查水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示，管阀、信号阀、试验闸阀放水，检查主机是否有报警信号 | 不符合要求每项扣1-2分 |  |  |  |
|  |  |  | 检查喷淋泵启动时，消防控制中心能否显示其动作信号和出口压力是否正常 | 不符合要求每项扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 检查消防储备水位及消防恒压气压给水设备水量和水压是否正常，检查各种阀门是否处于正常状态，发现故障应及时进行处理 | 不符合要求每项扣1-2分 |  |  |  |
|  |  |  | 检查水泵控制柜电源电压及指示灯是否正常 | 不符合要求每项扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 检查手动启动水泵，检查水泵能否正常运转，压力能否保证 | 不符合要求每项扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 检查手动起动各台泵，测量水泵电动机的起动和运行电流是否正常 | 不符合要求每项扣1-2分 |  |  |  |
| 7 | 消防管网 | 10分 | 检查消防管网检查管网接头是否漏水、软接阀是否老化、所有压力表、压力值的检查 | 不符合要求每项扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 测试检查气体主机功能是否正常，后备电源性能是否正常、驱动控制盘面板上的指示灯是否正常，各开关位置是否正确，各接线是否松动现象 | 不符合要求每项扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 检查灭火剂贮存容器、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等全部系统组件 | 不符合要求每项扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 检查系统组件应无碰撞变形及其他机械性损伤，表面应无锈蚀，保护涂层是否完好，铭牌是否清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志是否完整 | 不符合要求每项扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 检查洁净气体灭火剂贮存容器的压力，不应小于设计贮存压力的90%、气动驱动装置的气动源的压力，不应小于设计压力的90% | 不符合要求每项扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 检查灭火剂贮存容器间设备、灭火剂输送管道以及支、吊架的固定是否无松动现象 | 不符合要求每项扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 检查每个喷嘴的孔口是否堵塞现象 | 不符合要求每个扣1分 |  |  |  |
| 8 | 通风防 排烟系统 | 5分 | 检查送风口、排烟口有无变形、损伤，周围有无影响使用的障碍物 | 不符合要求每项扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 对现场风机控制箱、正压送风机和消防排烟风机进行检查测试 | 抽查，发现故障每次扣1-3分 |  |  |  |
|  |  |  | 检查送风风机、排烟风机的电动机的接线是否松动，传动皮带是否正常，视乎情况决定修正或更换，转动部件是否正常并加注润滑油，风机的外壳有无腐蚀现象，电源的供电是否正常 | 不符合要求每项扣1-2分 |  |  |  |
|  |  |  | 对排烟阀（口）及送风阀（口）体、风机电控柜进行清洁保养，抽查手动开启信号反馈及复位情况 | 不符合要求每项扣1分 |  |  |  |
| 9 | 防火卷帘系统 | 5分 | 检查手控按钮箱是否完好 | 不符合要求每次扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 检查卷帘电源、控制器是否正常 | 不符合要求每次扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 对卷帘试验一次，检查卷帘下降、上升是否正常 | 不符合要求每个扣1分 |  |  |  |
|  |  |  | 升、降闸是否顺畅，到达上下限位置是否准确 | 不符合要求每次扣1分 |  |  |  |
| 10 | 防火门系统 | 5分 | 巡检防火门开闭是否正常 | 不符合要求每次扣2-3分 |  |  |  |
|  |  |  | 检查防火门有无变形锈蚀，周围有无影响使用的障碍物 | 不符合要求每次扣1-2分 |  |  |  |
| 11 | 灭火器 | 5分 | 检查灭火器的重量、压力情况 | 不符合要求每个扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 检查灭火器周围有无遮挡物 | 不符合要求每次扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 检查灭火器箱体有无损坏、锈蚀 | 不符合要求每个扣1分 |  |  |  |
| 12 | 照明灯、指示标志 | 5分 | 检查出口疏散指示灯是否齐全，外形有无破损，发光是否正常 | 不符合要求每个扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 检查出口疏散指示灯是否正常，按下试验按钮能否转换亮灯 | 不符合要求每个扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 检查火灾事故照明灯、疏散指示灯表面进行清洁保养情况 | 不符合要求每次扣1分 |  |  |  |
| 13 | 设施设备保洁 | 5分 | 检查所有消防设施设备是否定期维护清洁，保持清洁无积尘、污迹、锈渍、霉斑、脱漆、缺损等 | 一项不符合要求扣2分 |  |  |  |
| 14 | 维保报告 | 2分 | 检查月、季、年检消防维保报告是否符合要求 | 不符合要求扣2分 |  |  |  |
| 15 | 应急响应 | 5分 | 查应急抢修驻场人员是否3-5钟到现场，增援人员2小时内到达现场 | 不符合要求扣3-5分 |  |  |  |
| 16 |  | 5分 | 能及时、有效处理各类应急抢修、突发消防事件 | 因乙方问题贻误消防应急抢修、火灾应急处置，每次扣5分，造成经济损失的应负相应的赔偿责任。 能及时、有效地处理、突发消防事件避免或减少人、财、物损失加1-5分/宗，避免事故发生或明显减少事故影响的给予适当的奖励 |  |  |  |
| 考评得分 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

服务质量考核以分值考评，考评分85-95分为合格，月服务费全额支付，低于85分，每下降1分扣当月服务费1000元；高于95分，为优秀，每上升1分奖1000元。

维保项目负责人签名确认：                主管考评部门签名确认：

日期：                                  日期：