
用户需求书
一、采购项目概述

为保障广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）空调通风系统的卫生安全和高效运行，预防空气传播性疾病在公共场所的传播，保障公众健康，现遴选满足资质和业绩要求的单位提供专业服务。
二、预算金额：人民币3万元
三、清单

	序号
	型号/匹数
	数量（台）

	1
	1-2P挂机整机
	56

	2
	风管室内机
	137

	3
	3-5P风管机整机
	8

	4
	3-5ｐ柜机整机
	8

	5
	3-5ｐ天花机整机
	4

	6
	多联中央空调室外机
	10

	7
	洁净中央空调（含4个送风口、1个吊柜、1台主机）
	1

	合计：
	224


报价单详情请查看附件2：调研报价单
四、服务要求

1.深度清洗空调地点：广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）（沙头街禺山西路688号）、康复门诊：（番禺区市桥街海傍路67号教学楼首层）、口腔门诊：（番禺区市桥街万丰路132号）
2.公司承诺按区健康中心实际要求对空调进行深度清洗。

3.各类证照齐全、合规，经营范围及服务资质完备。

五、清洗要求：

1.使用专用的工具、器械设备对空调滤网及顶盖、排风网进行清洗。清洗后拆卸的部件应恢复到原来的位置；

2.清洗工作应分时间段、分区域进行；

3.高压清洗机对空调内机翅片表冷器、贯流风轮、接水槽、送、回循环风道进行高压彻底深层除尘清洗；强制剥离顽固污及尘粒，确保空调供冷、暖送风符合卫生标准；

4.高压疏通空调排水管路，尽最大可能降低开机制冷漏水现象；    

5.配合专用清洗剂高压清洗室外主机冷疑器、风轮、风机、进风、吹风道、外壳等；

6.重新紧固组装空调各大部件，排除开机噪现象；

7.调试开机测试空调各式运转叁数，确保排除空调显性小修故障。  

清洗效果要求：清洗后空调无有污迹。  

六、消毒要求：

1.过滤网、顶盖等可采用浸泡消毒方法，部件过大不易浸泡时可采用擦拭或喷雾消毒方法；

2.重复使用的部件首选季铵盐类消毒剂，不再重复使用的部件首选过氧化氢类消毒剂；

3.拆卸室内机壳使用季铵盐类消毒剂擦拭高压清洗 ；                           

4.对空调内机滤尘网、翅片表冷器、贯流风轮、接水槽、送、回循环风道使用季铵盐类消毒剂雾化喷淋彻底消毒25分钟。           

消毒效果要求：1.空调内外表面细菌、真菌总数均应小于100CFU/cm²，且不能检出致病微生物；2.清洗消毒完成后7日内，由中标单位委托第三方检测机构进行现场采样检测，并出具合格的卫生学评价报告（检测费用由中标单位支付）；3.健康管理大楼送风口4个，桃源康复区送风口58个，蓬莱康复区送风口79个，合计送风口141个（均为多联中央空调风口）。根据WS/T 10004标准要求，抽样比例不应少于空气处理机组所对应的风管系统总数的5%，因此需检测不少于7个风管口。


七、资质要求：

1.公司需具备设备维修安装企业能力等级证书（制冷空调类） 或集中空调通风系统清洗消毒维保机构能力等级证书等相关行业资质；

2.操作人员需持有制冷与空调作业证、低压电工证、高处作业证等特种作业操作证。

八、质保期：不低于1年，自取得合格的检测报告且经过采购人验收合格之日起计算。质保期内若上级单位检查或其他第三方检测机构检测不合格的，中标单位须免费整改至取得合格的检测报告（检测费用由中标单位支付）。

九、服务时间：签订合同后按区健康中心的需求时间内清洗完毕。若在服务期限内，采购金额达到预算金额，视作合同期结束；若服务期限到期，采购金额未达到预算金额，也视作合同期结束。
十、付款方式

1.供应商须提供以下材料以便采购人办理付款手续：

（1）供应商开具的正式增值税发票

（2）验收单
（3）检测报告
2

