致：广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）

报价单

一、项目名称：广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）蓬莱区和桃源区电梯维保项目
二、项目要求
1、________________公司承诺提供的服务满足区健康中心电梯维保要求。
2、供应商提供每台电梯保额为        元的“特种设备责任保险”第三方责任险。
3、各类证照齐全、合规，经营范围及服务资质完备。
4、项目期限：2026年9月29日至2027年12月31日。
5、供应商在维保过程中，如给区健康中心环境造成破坏，应恢复原状，造成区健康中心其它损失的应承担赔偿责任。
6、供应商在维保过程中，应当采取相应安全防范措施，不得影响中心场地日常管理秩序。清洁干净现场场地。
7、在电梯维保合同有效期内，若电梯因长期停用（连续停用超过30天）、拆除或因其他原因确无需继续维保的，维保服务费用按实际提供维保服务的月份进行结算，停用期间不收取维保费用。
三、项目内容
1、供应商进行电梯维护保养时，应尽量安排在非客流高峰时段进行，以避免影响区健康中心正常经营及客人使用，具体维保时间由双方协商确定方可开展维保作业；
2、供应商应于每次维保前三日向区健康中心提交电梯维护保养计划，经确认后方可实施。维保计划应至少包含本次维保的具体电梯台数、计划维保日期及预计起止时间、维保项目类别（半月保/季度保/半年保/年度保）、维保作业人员安排等。
3、供应商提供每月2次的预防性保养服务，每次每台电梯的保养时间不少于30分钟并做好维护保养记录。月度保养项目为31项，季度保养项目为44项，半年度保养项目为59项，年度保养项目为76项，详情见附件A。
[bookmark: _GoBack]4、供应商提供24小时紧急的应急处理，在接到区健康中心紧急召修（电梯内困人）通知后30分钟内到达现场解救被困人员；如电梯出现故障，在接到区健康中心通知后60分钟内维保人员到达现场维修。
四、项目费用报价（注：以下报价为含税价）
	序号
	设备类型/设备代码
	层/站
	载重
KG
	速度M/S
	服务期（月）
	单价/月（元）
	台数
	小计金额（元）
	设备位置
	维保日期

	1.
	LCA-B
23G056333
3130-440113-202407-0035
	2/2
	1600
	1.0
	15个月
	
	1台
	
	桃源区7号楼
室内电梯
	2026/9/29-2027/12/31

	2.
	LCA-B
23G056334
3130-440113-202407-0036
	2/2
	1600
	1.0
	15个月
	
	1台
	
	桃源区10号楼室内电梯
	2026/9/29-2027/12/31

	3.
	LCA-B
23G056325
3130-440113-202405-0056
	3/3
	1600
	1.0
	14.5个月
	
	1台
	
	蓬莱区5号楼
室内电梯
	2026/10/12-2027/12/31

	4.
	LCA-B
23G056327
3130-440113-202405-0057
	2/2
	1600
	1.0
	14.5个月
	
	1台
	
	蓬莱区6号楼
室内电梯
	2026/10/12-2027/12/31

	5.
	LCA-B
23G056331
3130-440113-202407-0033
	3/3
	1600
	1.0
	14.5个月
	
	1台
	
	桃源区9号楼
室内电梯
	2026/10/16-2027/12/31

	6.
	LCA-B
23G056332
3130-440113-202407-0034
	2/2
	1600
	1.0
	14.5个月
	
	1台
	
	桃源区8号楼
室内电梯
	2026/10/16-2027/12/31

	7.
	LCA-B
23G056329
3130-440113-202406-0009
	3/3
	1600
	1.0
	14.5个月
	
	1台
	
	蓬莱区1号楼
室内电梯
	2026/10/19-2027/12/31

	8.
	LCA-B
23G056330
3110-440113-202406-0021
	2/2
	1600
	1.0
	14.5个月
	
	1台
	
	蓬莱区2号楼室内电梯
	2026/10/19-2027/12/31

	9.
	LCA-B
23G056324
3130-440113-202409-0038
	2/2
	1600
	1.0
	12.5个月
	
	1台
	
	桃源区7号楼旁室外电梯
	2026/12/17-2027/12/31

	10.
	LCA-B
23G056326
3130-440113-202409-0039
	2/2
	825
	1.0
	12.5个月
	
	1台
	
	蓬莱区3号楼旁室外电梯
	2026/12/17-2027/12/31

	11.
	LCA-B
23G056328
3130-440113-202409-0040
	2/2
	1600
	1.0
	12.5个月
	
	1台
	
	蓬莱5号楼旁室外电梯
	2026/12/17-2027/12/31

	合计：
	11台
	
	
	


注：因蓬莱区和桃源区电梯采购时间不同，导致维保期的起止时间不一致。为便于统一管理，现将两区电梯的维保截止时间统一调整为2027年12月31日。
五、付款方式
1.服务期满6个月后，供应商提交等额正式发票及其他有效文件，采购人在收到发票后30日内支付本合同服务费的50%；在满合同期之后，供应商提交等额正式发票及其他有效文件，采购人在30个工作日之内支付合同剩余服务费，即合同总价50%。
2中标单位凭以下有效文件与采购人结算：
2.1合同。
2.2中标单位开具的等额正规发票。
2.3维保记录表。




单位名称（盖章）：
联系人：
联系电话：
日 期：
附件A
曳引与强制驱动电梯维护保养项目（内容）和要求

A1  半月维护保养项目（内容）和要求
半月维护保养项目（内容）和要求见表A-1。                                                                                
表A-1   半月维护保养项目（内容）和要求
	序号
	维护保养项目（内容）
	维护保养基本要求

	1
	机房、滑轮间环境
	清洁，门窗完好、照明正常 

	2
	手动紧急操作装置
	齐全，在指定位置

	3
	驱动主机
	运行时无异常振动和异常声响

	4
	制动器各销轴部位
	动作灵活

	5
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求

	6
	制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测
	制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录

	7
	编码器
	清洁，安装牢固

	8
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活；电气开关正常

	9
	层门和轿门旁路装置
	工作正常

	10
	紧急电动运行
	工作正常

	11
	轿顶
	清洁，防护栏安全可靠

	12
	轿顶检修开关、停止装置
	工作正常

	13
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏

	14
	对重/平衡重块及其压板
	对重/平衡重块无松动，压板紧固。

	15
	井道照明
	齐全、正常

	16
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常

	17
	轿厢检修开关、停止装置
	工作正常

	18
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常

	19
	轿内显示、指令按钮、IC卡系统
	齐全、有效

	20
	轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等）
	功能有效

	21
	轿门门锁电气触点
	清洁, 触点接触良好，接线可靠

	22
	轿门运行
	开启和关闭工作正常

	23
	轿厢平层准确度
	符合标准值

	24
	层站召唤、层楼显示
	齐全、有效

	25
	层门地坎
	清洁

	26
	层门自动关门装置
	正常

	27
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位

	28
	层门门锁电气触点
	清洁, 触点接触良好，接线可靠

	29
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于7mm

	30
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水，照明正常

	31
	底坑停止装置
	工作正常




A2  季度维护保养项目（内容）和要求
季度维护保养项目（内容）和要求除符合A1半月维护保养的项目（内容）和要求外，还应当符合表A-2的项目（内容）和要求。
表A-2 季度维护保养项目（内容）和要求
	序号
	维护保养项目（内容）
	维护保养基本要求

	1
	减速机润滑油
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏

	2
	制动衬
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	3
	编码器
	工作正常

	4
	选层器动静触点
	清洁，无烧蚀

	5
	曳引轮槽、悬挂装置
	清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求

	6
	限速器轮槽、限速器钢丝绳
	清洁，无严重油腻

	7
	靴衬、滚轮
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	8
	验证轿门关闭的电气安全装置
	工作正常

	9
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传送带
	按照制造单位要求进行清洁、调整

	10
	层门门导靴
	磨损量不超过制造单位要求

	11
	消防开关
	工作正常，功能有效

	12
	耗能缓冲器
	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀

	13
	限速器张紧轮装置和电气安全装置
	工作正常




A3  半年维护保养项目（内容）和要求
半年维护保养项目（内容）和要求除符合A2季度维护保养的项目（内容）和要求外，还应当符合表A-3的项目（内容）和要求。
表A-3  半年维护保养项目（内容）和要求
	序号
	维护保养项目（内容）
	维护保养基本要求

	1
	电动机与减速机联轴器
	连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象

	2
	驱动轮、导向轮轴承部
	无异常响声，无振动，润滑良好

	3
	曳引轮槽
	磨损量不超过制造单位要求

	4
	制动器动作状态监测装置
	工作正常，制动器动作可靠

	5
	控制柜内各接线端子
	各接线紧固、整齐，线号齐全清晰

	6
	控制柜各仪表
	显示正常

	7
	井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部
	无异常声响，无振动，润滑良好

	8
	悬挂装置、补偿绳
	磨损量、断丝数不超过要求

	9
	绳头组合
	螺母无松动

	10
	限速器钢丝绳
	磨损量、断丝数不超过制造单位要求

	11
	层门、轿门门扇
	门扇各相关间隙符合标准值

	12
	轿门开门限制装置
	工作正常

	13
	对重缓冲距离
	符合标准值

	14
	补偿链（绳）与轿厢、对重接合处
	固定、无松动

	15
	上下极限开关
	工作正常




A4  年度维护保养项目（内容）和要求 
年度维护保养项目（内容）和要求除符合A3半年度维护保养的项目（内容）和要求外，还应当符合表A-4的项目（内容）和要求外，还应当符合表A-4的项目（内容）和要求。
表A-4 年度维护保养项目（内容）和要求
	序号
	维护保养项目（内容）
	维护保养基本要求

	1
	减速机润滑油
	按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求

	2
	控制柜接触器、继电器触点
	接触良好

	3
	制动器铁芯（柱塞）
	进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求

	4
	制动器制动能力
	符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验

	5
	导电回路绝缘性能测试
	符合标准

	6
	限速器安全钳联动试验（对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验）
	工作正常

	7
	上行超速保护装置动作试验
	工作正常

	8
	轿厢意外移动保护装置动作试验
	工作正常

	9
	轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓
	紧固

	10
	轿厢和对重/平衡重的导轨支架
	固定，无松动 

	11
	轿厢和对重/平衡重的导轨
	清洁，压板牢固

	12
	随行电缆
	无损伤

	13
	层门装置和地坎
	无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固

	14
	轿厢称重装置
	准确有效

	15
	安全钳钳座
	固定，无松动

	16
	轿底各安装螺栓
	紧固

	17
	缓冲器
	固定，无松动



  
注A-1：如果某些电梯没有表中的项目（内容），如有的电梯不含有某种部件，项目（内容）可适当进行调整（下同）。
        注A-2：维护保养项目（内容）和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、试验，没有明确规定的，一般为检查、调整、清洁和润滑（下同）。
       注A-3：维护保养基本要求中，规定为“符合标准值”的，是指符合对应的国家标准、行业标准和制造单位要求（下同）。
注A-4：维护保养基本要求中，规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其他没有明确“要求”的，应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求（下同）。

