报价单
（附件2）

一、项目名称：广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）关于发电房外置电源快速接入口配电屏采购项目

	
2、 项目要求
1、根据2026年广州市番禺区健康管理中发电房外置电源快速接入口配电屏采购心（广州市番禺区康复医院）发电房外置电源快速接入口配电屏采购 承诺，提供的服务满足健康管理中心发电房外置电源快速接入口配电屏采购要求。
2、各类证照齐全、合规，经营范围及服务资质完备。
3、项目期限：从签订合同之日起1个月。

三、项目内容
用途：中心发展需要对设备、供氧、消防、电梯、医用冷链设备不能断电，安装外置应急电源接口是断电兜底保障核心设施。当市电网大面积停电、院内自有发电机故障无法启动时，院内全部供电瘫痪时，市政应急发电车、移动发电机组可直接通过外置标准化接口快速接驳。缩短供电恢复时间，避免隐患发生。二，要求：1、由院3号发电机引线设置配电屏一套，（含电流、电压表、指示灯）。2、设置双电源转换开关800A至1000 A。3、配快插式外置电源插头（数量按供电规范要求），另预留铜牌接线。4、电缆为两条2(4×240)的电缆约10米条已现场为准。5、报价需含施工及配件按现场为准。
四、项目清单
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	                供货单位名称（盖章）：

	    联系人：

	          联系电话：

	        日期：2026年7月 日



