

采购需求(发电房外置电源快速接入口配电屏)
附件1

一、项目名称：广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）发电房外置电源快速接入口配电屏采购项目
二、项目预算：49800元
三、项目要求
1、根据2026年广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）发电房外置电源快速接入口配电屏采购 承诺，提供的服务满足健康管理中心发电房外置电源快速接入口配电屏采购要求。
2、各类证照齐全、合规，经营范围及服务资质完备。
3、项目期限：从签订合同之日起1个月。

四、项目内容
用途：中心发展需要对设备、供氧、消防、电梯、医用冷链设备不能断电，安装外置应急电源接口是断电兜底保障核心设施。当市电网大面积停电、院内自有发电机故障无法启动时，院内全部供电瘫痪时，市政应急发电车、移动发电机组可直接通过外置标准化接口快速接驳。缩短供电恢复时间，避免隐患发生。二，要求：1、由院3号发电机引线设置配电屏一套，（含电流、电压表、指示灯）。2、设置双电源转换开关800A至1000 A。3、配快插式外置电源插头（数量按供电规范要求），另预留铜牌接线。4、电缆为两条2(4×240)的电缆约10米条已现场为准。5、报价需含施工及配件按现场为准。
5、 项目清单
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六、项目验收要求
供应商送货时到我单位，按实际采购的数量、质量或提供的商品进行验收。
七、售后服务要求
（一）交货期和送货地点
1、在签订采购合同后按我单位使用部门的要求、数量、时间内送货。
2、货物到达使用单位院内指定地方。
（二）保修期及售后服务要求
1、保质期1年，如有损坏包退换。并按使用部门的实际要求、数量1个月内送货到工程部。
八、付款方式说明
1.供应商按采购人的要求送货后，提交等额正式发票及其他有效文件，采购人在30个工作日之内按实际使用量结算费用，支付金额不超过合同总价。
2供应商凭以下有效文件与采购人结算：
2.1合同。
2.2供应商开具的等额正规发票。
2.3送货单或验收报告。
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